## Slide 1
SOUTENANCE — BLOC 4
Initiation et coordination de projets de transition énergétique
Remplacement d'une chaudière gaz de 1987
par une pompe à chaleur réversible DRV
Surface de vente de l'INTERMARCHÉ de Rive-de-Gier (42)
Guillaume TARDY
Technicien CVC — Chargé de maintenance
SANTERNE SURFACES COMMERCIALES — VINCI Energies
Licence professionnelle CPEBD
IRUP — Saint-Étienne
2025 – 2026
Notes: 0:00 — Bonjour, je suis Guillaume Tardy, technicien CVC et chargé de maintenance chez Santerne Surfaces Commerciales, entreprise de VINCI Energies. Je vais vous présenter le projet que j'ai suivi : le remplacement d'une chaudière gaz de 1987 par une pompe à chaleur réversible sur l'Intermarché de Rive-de-Gier.

## Slide 2
SOMMAIRE
Le déroulé de ma présentation
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
20 minutes
2
1
L'ENTREPRISE
Le groupe VINCI Energies · Santerne Surfaces Commerciales · la cellule CVC · mon poste
3 min
2
MES MISSIONS
Entretiens · dépannages · devis · la naissance du projet
2 min
3
LE PROJET
Le site et l'existant · l'audit énergétique · la réglementation · la solution · le budget · le chantier de nuit · les résultats
11 min
4
ANALYSE ET CONCLUSION
Ce qui a marché · ce que je referais autrement · l'équipe · les perspectives
4 min
Notes: 0:40 — Je vais suivre quatre temps : l'entreprise, mes missions, le projet lui-même qui occupera l'essentiel de la présentation, puis mon analyse. Annoncer clairement le plan : c'est noté sur la clarté des explications.

## Slide 3
PARTIE 1
L'entreprise
—
Du groupe VINCI à mon entreprise
—
Santerne Surfaces Commerciales : qui, quoi, où
—
La cellule Climatisation et mon poste
≈ 3 minutes
Notes: 1:00 — Première partie, courte : d'où je viens.

## Slide 4
PARTIE 1 — L'ENTREPRISE
Du groupe VINCI à mon entreprise
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min
4
GROUPE VINCI
61,6 Md€ · 219 300 collaborateurs
VINCI ENERGIES
16,7 Md€ · 1 800 entreprises · 57 pays
POLE VEF TERTIAIRE CENTRE-EST SUD
277 M€ · 1 690 collaborateurs · 38 entreprises
SANTERNE SURFACES COMMERCIALES
20 M€ · 82 collaborateurs dont 13 alternants
Le modèle VINCI Energies : des entreprises autonomes, mises en réseau.
C'est ce « maillage » qui m'a permis de mobiliser un ingénieur énergéticien du groupe pour auditer le magasin :
une PME de 82 personnes n'aurait pas eu cette compétence en interne.
Notes: 1:10 — Une PME de 82 personnes, mais adossée à un groupe international. Insister sur le maillage : c'est ce qui rend le projet possible. La Talaudière, près de Saint-Étienne, spécialité surfaces commerciales : électricité et génie climatique.

## Slide 5
PARTIE 1 — L'ENTREPRISE
La cellule Climatisation et mon poste
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
5
LA CELLULE CLIMATISATION
Jean-Michel BERJAUD — Responsable d'affaires
A. BESSARD · S. HAMDOUCHE — Responsables chantiers
M. NEGGAZ · R. PAUWELS · G. VACHER — Techniciens
Guillaume TARDY + 3 alternants
Travaux neufs · maintenance préventive et corrective ·
conseil en amélioration énergétique.
Clients : grande distribution, retail, tertiaire, collectivités.
MON POSTE : CHARGÉ DE MAINTENANCE
3 ans technicien CVC · 1 an et demi chargé de maintenance
Les entretiens — visites de maintenance préventive
Les dépannages — maintenance corrective
Les devis — dépannages et remplacement de petites installations
Un projet à 90 000 € ne relève donc pas de mon périmètre habituel.
J'y suis venu en cherchant un projet support pour ma licence.
Notes: 2:10 — Mon métier, très concrètement : entretiens, dépannages, devis. Dire honnêtement que le projet dépasse mon périmètre habituel : c'est plus crédible, et le jury le vérifiera en questions.

## Slide 6
PARTIE 2
Mes missions
—
Ce que je fais au quotidien
—
Comment le projet est né
≈ 2 minutes
Notes: 2:40 —

## Slide 7
PARTIE 2 — MES MISSIONS
Du quotidien de maintenance au projet
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
2 min
7
ENTRETENIR
Visites préventives, contrôles de fonctionnement, nettoyages,
contrôles d'étanchéité réglementaires des circuits frigorifiques
DÉPANNER
Diagnostic, recherche de la cause racine, réparation
ou mise en sécurité, remise en service
CHIFFRER
Devis de dépannage et de remplacement de petites installations :
relevé, consultation fournisseurs, prix de vente, relance
COMMENT LE PROJET EST NÉ
1
Je cherche un projet support pour ma licence CPEBD
▶
2
J'en parle à J.-M. BERJAUD, responsable d'affaires
▶
3
Il me met en relation avec l'ingénieur énergéticien VINCI
▶
4
Participation à l'audit, puis réalisation d'une partie du chantier
Notes: 2:50 — Trois missions, et surtout : c'est la maintenance qui fait remonter le besoin. Le lien avec l'ingénieur est le point de bascule du projet.

## Slide 8
PARTIE 3
Le projet
—
Le site et la situation de départ
—
L'audit énergétique et la problématique
—
Les obligations réglementaires : l'argument décisif
—
La solution retenue et son dimensionnement
—
Le budget, les CEE et le retour sur investissement
—
Le chantier de nuit en ERP : sécurité et planning
—
Les résultats et les indicateurs d'impact
≈ 11 minutes
Notes: 4:40 — Cœur de la présentation.

## Slide 9
3.1 — LE SITE
La situation de départ
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min
9
3 690 m²
surface totale
dont 2 596 m² de vente
452 kW
chaudière gaz
FERROLI de 1987
4 h 45 – 19 h 45
amplitude d'ouverture
6,5 jours / 7
165 340 €
facture énergétique
annuelle HT
CE QUI POSAIT PROBLÈME
Chaudière gaz de 1987, en fin de vie
Émission par aérothermes, régulation sommaire
Aucune climatisation hors zone frais
Pas de GTB : régulation de classe D
LE RISQUE POUR LE CLIENT
Une panne de chaudière en pleine saison, un remplacement en urgence au prix fort,
un inconfort d'été subi par les clients et les salariés,
et une facture qui ne fait qu'augmenter.
Notes: 4:50 — Poser le décor en 4 chiffres. La chaudière de 1987 est l'élément déclencheur : ce n'est pas un projet de confort, c'est un équipement en fin de vie.

## Slide 10
3.2 — L'AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Méthode et état des lieux
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
10
LA MÉTHODE
Visite du site le 17/04/2025, rapport du 30/07/2025
Données ENEDIS / GRDF et factures sur 3 ans
Modélisation IPMVP (outil Flash Energy)
Suivi via la plateforme ENERGISME
MA CONTRIBUTION
Visite et relevé de l'existant CVC
Historique d'exploitation et des pannes
Échanges sur les scénarios CVC
→ l'ingénieur modélise, chiffre et rédige
LA RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS — 1 219 000 kWh/an, soit 330,6 kWh/m²/an
37 %
Froid alimentaire
27 %
Éclairage
18 %
Autres
13 %
Chauffage
Climatisation 4 % · ECS 1 %
Le chauffage ne pèse que 13 % des consommations du site. Ce n'est donc pas le plus gros gisement —
mais c'est celui qui cumule un équipement en fin de vie, un besoin de confort et une contribution réglementaire.
Notes: 5:50 — Montrer que je sais lire une répartition par usage. Le froid alimentaire est le premier poste d'un supermarché, pas le chauffage. Le dire avant que le jury ne le demande : c'est de la prise de recul.

## Slide 11
3.3 — LA RÉGLEMENTATION
L'argument qui a déclenché la décision
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
2 min
11
Obligation | Pourquoi le site est concerné | Échéance | Ce que cela impose
Décret tertiaire | Surface > 1 000 m² 3 690 m² | − 40 % en 2030 | 369,2 → 221,5 kWh/m²
Décret BACS | Puissance > 70 kW chaudière de 452 kW | 1ᵉʳ janvier 2025 (déjà dépassé) | GTB de classe C minimum
Loi APER | Parking > 1 500 m² 3 179 m² | 2028 | ≈ 1 480 m² d'ombrières PV
Loi LOM | > 20 places 120 places | 1ᵉʳ janvier 2025 | 6 bornes dont 1 PMR
En cas de manquement au décret tertiaire : mise en demeure du préfet, puis publication du manquement
sur un site public de l'État — le « name and shame » — et amende administrative jusqu'à 7 500 €.
L'argument qui porte n'est pas l'amende, c'est l'image et le report de la facture : ne rien faire aujourd'hui,
c'est devoir faire deux fois plus, deux fois plus vite, en 2029.
Notes: 7:20 — Slide clé pour le critère « argumenter la pertinence / convaincre de passer à l'action ». Le client ignorait trois de ces quatre obligations. Prendre le temps ici.

## Slide 12
3.4 — LA SOLUTION
Ce qui a été installé
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
12
UNITÉS EXTÉRIEURES — cour arrière, sur dalle
DAIKIN VRV IV — RXYQ36U
(RXYQ20U 20 CV + RXYQ16U 16 CV)
70,4 kW en chaud à − 10 °C · 89,5 kW en froid
ETAS 162,4 % chaud · 250,8 % froid
Fluide R-410A — 38 kg
UNITÉS INTÉRIEURES — surface de vente
1 gainable FXMQ-250A — 28 kW, 4 440 m³/h
→ 59 ml de gaine perforée Ø 550 sur la ligne
de caisses et le fond de magasin
4 cassettes 900 × 900 Roundflow — 16 kW
5 télécommandes MADOKA
POURQUOI UN DRV PLUTÔT QU'AUTRE CHOSE ?
Chaudière
à condensation
47 800 € pour 2 250 €/an
et aucune climatisation
Rooftops
Rendement inférieur en charge partielle,
charge en toiture
PAC air/eau
Aérothermes conservés,
pas de climatisation
DRV réversible
Chauffage et froid, zonage,
pose en site occupé, pas d'eau en magasin
Notes: 9:20 — Décrire l'installation puis justifier le choix. Si on me demande pourquoi le R-410A : assumer, c'est la limite du projet, j'y reviens en partie 4.

## Slide 13
3.5 — LE DIMENSIONNEMENT
452 kW remplacés par 70,4 kW
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min
13
452 kW
chaudière gaz de 1987
➜
70,4 kW
PAC réversible DRV
SOIT UNE PUISSANCE DIVISÉE PAR 6,4 — POURQUOI ?
Chaudière de 1987 très largement surdimensionnée, comme la plupart des installations de cette époque
Bâtiment isolé et modifié depuis : toiture, doublages, extension récente
Apports internes considérables : éclairage, occupants, et surtout les rejets des groupes de froid alimentaire (37 % des consommations)
Rendement d'émission d'un DRV à détente directe sans commune mesure avec des aérothermes pilotés en loi d'eau
Notes: 10:20 — C'est mon meilleur argument technique : remplacer à l'identique aurait fait réinstaller six fois trop de puissance. Montre que j'ai redimensionné, pas recopié.

## Slide 14
3.6 — LE BUDGET
Devis, financement et retour sur investissement
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
14
90 000 €
montant HT du devis
11 000 €
prime CEE
TotalEnergies / GreenFlex
79 000 €
investissement net
≈ 15 ans
temps de retour
après CEE
LES POSTES DU DEVIS
Unités extérieures
32 %
Liaisons frigorifiques
22 %
Unités intérieures
12 %
Travail en horaire décalé
10,5 %
Gaine de diffusion
10 %
Électricité, condensats, divers
13,5 %
POURQUOI 15 ANS — ET POURQUOI LE FAIRE
On remplace une énergie bon marché (gaz) par une énergie chère (électricité), et on ajoute un usage : + 102 MWh de climatisation.
Ce qui justifie le projet : chaudière de 1987, confort d'été sur 2 596 m², décret tertiaire et décret BACS.
Le bouquet complet, lui, revient à 9,3 ans.
Notes: 11:20 — Ne pas cacher les 15 ans : l'assumer et expliquer. C'est ce qui distingue une présentation honnête d'un argumentaire commercial.

## Slide 15
3.7 — LE CHANTIER
Deux mois de nuit dans un ERP en exploitation
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
2 min
15
mi-avril
→ mi-juin 2026
période de réalisation
19 h 45 → 4 h 45
soit 8 h de fenêtre utile
2
compagnons
70 %
des tâches en nacelle
TRAVAIL DE NUIT
Code du travail L. 3122-1 et s.
Période 21 h – 6 h · 8 h max/jour
40 h en moyenne sur 12 semaines
Contreparties en repos · suivi médical renforcé
Interdit aux mineurs : apprentis exclus
ERP EN EXPLOITATION
Arrêté du 25 juin 1980, article GN 13
Dégagements et issues jamais obstrués
Permis de feu pour les brasages
Détection remise en service avant 4 h 45
Magasin propre et exploitable chaque matin
TRAVAIL EN HAUTEUR
PEMP : nacelle, pas d'échelle (R. 4323-58)
CACES R486 + autorisation de conduite
VGP tous les 6 mois · harnais + longe courte
Personne au sol formée aux manœuvres de secours
Zone au sol balisée et interdite
Plan de prévention écrit obligatoire (> 400 h et travaux dangereux) + inspection commune préalable avec le magasin.
Notes: 12:50 — Point fort du projet. Insister sur la hiérarchie : protection collective avant protection individuelle, et sur la personne au sol formée au secours, souvent oubliée.

## Slide 16
3.8 — L'ALÉA
Un temps de nuit multiplié par deux
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
16
Le fait : la période a été tenue — mi-avril à mi-juin 2026 — mais le volume d'heures de nuit a doublé
par rapport au chiffrage. Ce n'est pas un incident : c'est un écart de productivité structurel.
LES CAUSES
Fenêtre utile de 8 h, dont installation et repli quotidiens
Tout est monté puis redescendu chaque nuit
70 % en nacelle : réinstallation à chaque zone
59 ml de gaine à aligner en hauteur
Vigilance nocturne et fatigue cumulée
LES CONSÉQUENCES ET LE BILAN
Marge prévue consommée par les heures supplémentaires.
Zéro heure de fermeture du magasin : l'écart a été absorbé par l'entreprise, pas par le client.
Affaire finalement très légèrement bénéficiaire, grâce aux économies d'achat et à la négociation.
Ce que j'en retiens
Un bon résultat ne valide pas une mauvaise estimation : la compensation est venue d'un levier ponctuel, pas de la méthode.
La correction : distinguer au devis le temps de production du temps de mise en place et de repli, et appliquer un coefficient de productivité nocturne.
Notes: 14:20 — Slide très noté : « proposer des modifications pour s'adapter aux aléas ». Assumer l'erreur de chiffrage et donner la correction concrète.

## Slide 17
3.9 — LES RÉSULTATS
Indicateurs d'impact pour la transition énergétique
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
17
Indicateur | Avant | Après / objectif | Impact
Consommation du site | 1 219 000 kWh/an 330,6 kWh/m² | objectif bouquet : 779 000 kWh — 211,2 kWh/m² | − 36 %
Objectif décret tertiaire 2030 | 369,2 kWh/m² | 221,5 kWh/m² exigés | conforme
Émissions évitées — action PAC | — | 16 679 kgCO₂e/an | 76 650 km en voiture
Émissions évitées — bouquet | — | 64 830 kgCO₂e/an | − 70 %
Fermeture du magasin | — | 0 heure | objectif tenu
Décret BACS | aucune GTB | liaisons Modbus/BACnet posées | anticipé
Comment je vérifierai réellement le gain : correction des consommations par les degrés-jours (DJU),
raisonnement en kWh avant les euros, suivi via ENERGISME et déclaration OPERAT — sur une année pleine minimum.
Notes: 15:50 — Donner les indicateurs, puis montrer que je sais qu'une comparaison brute de factures ne prouve rien. Reconnaître l'absence de sous-comptage avant travaux si on me le demande.

## Slide 18
PARTIE 4
Analyse et conclusion
—
Ce qui a fonctionné
—
Ce que je referais autrement
—
L'équipe : organisation et axes d'amélioration
—
Les perspectives pour le site
≈ 4 minutes
Notes: 17:20 —

## Slide 19
PARTIE 4 — ANALYSE
Ce qui a marché, ce que je referais autrement
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min 30
19
CE QUI A FONCTIONNÉ
Partir d'un audit, pas d'une envie de vendre une machine
Le maillage VINCI : une expertise inaccessible à une PME seule
Séquencement intelligent : liaisons GTB posées, GTC plus tard
Dimensionnement repris à la source : 452 → 70,4 kW
Zéro heure de fermeture, zéro accident
CE QUE JE REFERAIS AUTREMENT
Le fluide : 38 kg de R-410A = 79,3 tCO₂e, soit 4,8 années de gain. Au R-32 : 25,7 t, et contrôle annuel au lieu de semestriel
Le chiffrage du travail de nuit, sous-évalué d'un facteur 2
Un sous-comptage du poste chauffage avant travaux
Exploiter l'écart budget audit / devis réel (− 27 %) auprès du client
Notes: 17:30 — Critère à coefficient 3. Être franc : le R-410A est la vraie faiblesse, et je sais la chiffrer. C'est ce qui fera la différence.

## Slide 20
PARTIE 4 — L'ÉQUIPE
Organisation, limites et axes d'amélioration
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
1 min
20
Thème | Organisation de l'équipe projet
Mon rôle | Participation à l'audit · réalisation d'une partie du chantier · exploitation en maintenance
Points forts | Chaîne de décision très courte · binôme polyvalent · l'installation est posée par celui qui la maintient
Points faibles | Effectif de 2 sans marge · transmission nuit/jour décalée de 24 h · isolement de l'équipe de nuit · fatigue
Axes d'amélioration | Compte rendu photo standardisé en fin de poste · recouvrement hebdomadaire jour/nuit · 3ᵉ compagnon en renfort sur les phases lourdes · rotation des tâches physiques
Situation de handicap | Aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap : tâches de préfabrication au sol plutôt qu'en nacelle, adaptation des horaires, accessibilité des zones
Notes: 19:00 — Slide qui coche un critère entier de la grille, souvent oublié par les candidats. Ne pas le sauter même si le temps presse.

## Slide 21
PARTIE 4 — PERSPECTIVES
La suite pour le magasin
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
45 s
21
1
Récupération de chaleur
sur les groupes froids
34 200 € — 4,3 ans
2
GTC classe A / C
39 000 € — 5,3 ans
conformité BACS
3
Ballons thermodynamiques
pour les labos
8 840 € — 6,3 ans
4
Ombrières photovoltaïques
271,9 kWc
368 000 € — 8,4 ans
conformité APER
5
Fermeture des meubles
frigorifiques
le premier gisement
restant : 58 % des consos
Le bouquet complet : 572 940 € HT · 58 590 € d'économies par an · 9,3 ans de retour · − 70 % d'émissions.
Mon projet est la première brique de cette trajectoire : sans PAC réversible, pas de sortie du gaz,
pas de confort d'été, et un objectif 2030 hors d'atteinte. L'action la moins rentable isolément
était indispensable à l'ensemble.
Notes: 20:00 — Terminer sur la trajectoire : le projet n'est pas un coup isolé, il ouvre une feuille de route.

## Slide 22
Conclusion
D'une chaudière gaz de 1987 à une pompe à chaleur réversible de 70,4 kW,
installée de nuit, en deux mois, sans un seul jour de fermeture,
pour 90 000 € HT dont 11 000 € financés par les CEE.
Le rôle d'un chargé de projet en transition énergétique n'est pas de proposer
la meilleure solution technique, mais de rendre une solution possible :
acceptable économiquement, réalisable pour l'équipe, sûre pour les compagnons
et conforme pour le bâtiment.
Merci de votre attention — je suis à votre disposition pour vos questions.
Notes: 20:00 — Conclure net, ne pas déborder. Enchaîner sur les questions.

## Slide 23
ANNEXE
Détail du devis — 92 939,39 € HT ramenés à 90 000 €
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
23
Poste | Contenu | Montant HT
A.1 Unités intérieures | 1 gainable FXMQ-250A + 4 cassettes Roundflow 125 | 11 055,30 €
A.2 Plénums | Acier galvanisé, isolation 25 mm | 552,63 €
A.3 Gaine de diffusion | SIONAIR GMD perforée Ø 550 — 59 ml | 8 991,82 €
A.4 Régulation | 5 télécommandes MADOKA BRC1H52 | 774,00 €
A.5 Unités extérieures | RXYQ20U + RXYQ16U, supports, mise en service constructeur | 30 036,98 €
A.6 Liaisons frigorifiques | Cuivre 2 tubes, Refnet, charge R-410A, chemins de câbles | 20 307,90 €
A.7 Condensats | 65 m PVC DN 40, 5 siphons | 1 471,59 €
A.8 Électricité | Bus LIYCY, sondes, coffret CVC, liaisons Modbus/BACnet | 8 388,75 €
A.9 Divers | Travail en horaire décalé 9 715,85 €, dossier DESP, percements | 11 360,42 €
Remise − 2 939,39 € → 90 000 € HT · TVA 20 % → 108 000 € TTC · CEE − 11 000 € → 97 000 € TTC
Notes: ANNEXE — à ouvrir si le jury demande le détail du budget.

## Slide 24
ANNEXE
Les 9 actions chiffrées par l'audit
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
24
Action de performance énergétique | Coût HT | Économie/an | Retour | Décision
Récupération de chaleur sur groupes froids | 34 200 € | 6 400 € | 4,3 ans | ✔ retenue
GTC (classe A / C) | 39 000 € | 5 400 € | 5,3 ans | ✔ retenue
Ballons thermodynamiques labos | 8 840 € | 1 410 € | 6,3 ans | ✔ retenue
Calorifuge de la chaufferie | 1 680 € | 220 € | 6,5 ans | ✘ sans objet
Ombrières photovoltaïques 271,9 kWc | 368 000 € | 43 830 € | 8,4 ans | ✔ retenue
Solution Air Booster | 69 800 € | 6 300 € | 11,0 ans | ✘ arbres à abattre
Chaudière gaz à condensation | 47 800 € | 2 250 € | 21,4 ans | ✘ pas de clim
Destratificateurs (29 unités) | 44 100 € | 1 600 € | 21,4 ans | ✘
PAC réversible surface de vente | 122 800 € | 5 260 € | 21,5 ans | ✔ mon projet
Bouquet retenu : 572 940 € HT · 58 590 €/an · 26 700 € de subventions · 9,3 ans · − 70 % d'émissions
Notes: ANNEXE — à ouvrir si on me demande pourquoi cette action plutôt qu'une autre.

## Slide 25
ANNEXE
Le fluide frigorigène : R-410A contre R-32
Guillaume TARDY — Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne — Bloc 4
25
 | R-410A (installé) | R-32 (alternative)
Charge de l'installation | 38 kg | 38 kg
GWP du fluide | 2 088 | 675
Impact potentiel | 79,3 t CO₂e | 25,7 t CO₂e
Équivalent en années de gain (16,7 t/an) | 4,8 ans | 1,5 an
Seuil des 50 t CO₂e | dépassé | non dépassé
Contrôle d'étanchéité réglementaire | tous les 6 mois | tous les 12 mois
Un choix de fluide a un effet chiffrable sur 20 ans : sur le bilan carbone réel du projet,
et sur le coût d'exploitation, via la périodicité des contrôles réglementaires.
Notes: ANNEXE — la question du fluide viendra probablement. Cette slide y répond en 20 secondes.